江神化工铁塔资源点电费稽核说明

一、情况说明

报账点编码为ZDBZD-JS-2019-014558，账期为2025-02，本期总用电量4575.88度，环比、额定功率标杆正常，仅同比超标27.85%。

二、排查分析

设备机柜现场图：

设备情况：现场配电开关箱及供电回路接线正常。

设备情况：现场移动4G设备供电回路接线正常。

机房全景图：

设备情况：现场断路器组及供电回路接线正常。

设备情况：现场4G设备供电回路接线正常。

设备情况：现场设备供电端子接线正常。

设备情况：现场机柜电源走线规范。

设备情况：现场700M等小区供电回路接线正常。

设备机柜现场图：

本期电量同比超标原因：本期日均用电量163.42度，同比正常上限127.82度，超标27.85%；环比、额定功率标杆均正常，分摊比例59.66%环比无变化。华东油脂搬迁站点2024年11月1日由转供电改为直供电，与江神化工站点合并使用一个电表，设备合并后总电量上升，去年同期（2024-02）电量基数偏低，导致本期电量同比超标，实际用电情况正常。

三、整改小结

综上分析，已完成核查，确认该站点不存在用电量跑冒滴漏现象，不存在偷搭电问题，同比超标是华东油脂搬迁站点转改直与江神化工合并使用一个电表、同期基数偏低导致，经测算分析判断实际用电情况正常。